## Portada
INTERRUPTOR DE PODER AT
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
INTERRUPTOR DE PODER 220 KV
Button 1
Button 1
Button 1

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
INTERRUPTOR DE PODER 220 KV
INTERRUPTOR DE PODER AT
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO | CHECK | Respuesta de Grupo Saesa : xx-xx-xxxx
1 | Antecedentes generales
1.1 | Proveedor | - | Por Fabricante
1.2 | Representante | - | Por Fabricante
1.3 | Marca | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo | - | Por Fabricante
1.5 | Oferta N° | - | Por Fabricante
1.6 | País | - | Por Fabricante
1.7 | Tipo | - | Tripolar Tanque Vivo
1.8 | Medio de Interrupción del Arco |  | SF6
1.9 | Normas | - | IEC 62271-100
1.10 | Uso | - | Intemperie
1.11 | Plazo de entrega | - | Por Fabricante
1.12 | Idioma documentación | - | Español
1.13 | Cantidad | - | 2
2 | Características ambientales (Según ETP)
2.1 | Temperatura ambiente máxima | °C | 40
2.2 | Temperatura ambiente mínima | °C | -10
2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima | °C | 25
2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar | m
2.5 | Precipitación media anual | mm
2.6 | Presión máxima del viento(según IEC 60964) | pa
2.7 | Nivel ceraunico | -
2.8 | Nivel de contaminación (según IEC 60815) | - | d - Heavy 43,3 mm/kV
2.9 | Clima | - | Cálido templado
2.10 | Condiciones sísmicas | - | ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición
3 | Características Eléctricas sistema
3.1 | Tensión nominal de sistemas | kV | 220
3.2 | Tensión nominal máxima de equipos | kV | 245
3.3 | Nivel de aislación | kV | 1050
3.4 | Servicios auxiliares de corriente alterna | V | 380/220 (+10%/-10%)
3.5 | Servicios auxiliares de corriente continua | V | 125 (+10% / - 15%)
3.6 | Frecuencia | Hz | 50
3.7 | N° fases | - | 3
4 | Características Eléctricas Interruptor de Poder
4.1 | Tensión nominal máxima de equipos | kV | 245
4.2 | Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 1050
4.3 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min kV | kV | 460
4.4 | Corriente Nominal | A | 3150
4.5 | Corriente nominal de cortocircuito a la apertura | kA | 50
4.6 | Corriente Nominal de Interrupción Simétrica | kA rms | Por Fabricante
4.7 | Corriente Nominal de Interrupción Asimétrica | KA rms | Por Fabricante
4.8 | Corriente Nominal de Cortocircuito de Cierre | kA peak | Por Fabricante
4.9 | Corriente Nominal de Apertura de líneas en vacío | A | Por Fabricante
4.10 | Corriente Nominal de Apertura de cables en vacío | A | Por Fabricante
4.11 | Valores Nom. de Interrup. de Corr. Induct. Pequeñas | A | Por Fabricante
4.12 | Tiempo de Apertura | ms
4.13 | Tiempo de Interrupción | ms
4.14 | Tiempo de Cierre | ms | Por Fabricante
4.15 | Tiempo Muerto para la Reconexión | ms
4.16 | Retardo permitido de Trip | ms | Por Fabricante
4.17 | Factor de Primer Polo | -
4.18 | Tipo de Operación | - | Monopolar
5 | Características Constructivas
5.1 | Cantidad de cámaras de ruptura en serie por polo | c/u
5.2 | Distancias mínimas libres en aire
| Metal a Metal entre terminales del mismo polo | mm
| Arco seco a tierra | mm
| Metal a metal entre polos ( entre centros ) | mm
5.3 | Cantidad de conexiones-desconexiones sin mantención intermedia
| En vacío | c/u
| A corriente nominal | c/u
| A capacidad nominal de ruptura | c/u
5.4 | Características de los aisladores soportes
| Fabricante | - | Por Fabricante
| Lugar de fabricación ( indicar país ) | - | Por Fabricante
| Designación de tipo según catálogo de las unidades de aisladores | - | Por Fabricante
| Fuerza de flexión resistida garantizada (R-2Sr), aplicada en la parte superior | daN | Por Fabricante
| Distancia de fuga | mm
5.6 | Ciclo de Operación |  | A - 0.3 seg. - CA - 1 min. - CA
5.7 | Peso de cada polo del interruptor | Kg | Por Fabricante
5.8 | Peso total del interruptor | Kg | Por Fabricante
5.9 | N° de Estructuras soportantes por polo | c/u | Por Fabricante
5.10 | Grado de Protección Caja de Control
5.10.1 | Grado de Protección (Puertas Cerradas) | - | Minimo IP-54
5.10.2 | Grado de Protección (Puertas Abiertass) | - | Minimo IP-2X
5.11 | Clase de interruptor |  | C2 - E1 - M2
5.12 | Color aislador | - | Marrón (RAL 8017)
5.13 | Color pintura exterior | - | Gris (RAL 7038)
5.14 | Tipo de Terminal primario | - | NEMA 4
5.15 | Material de terminales primarios | - | Aluminio
6 | Mecanismo de operación
6.1 | Mecanismo a Resorte, cargado por motor
6.1.1 | Marca |  | Por Fabricante
6.1.2 | Tipo / Modelo |  | Por Fabricante
6.1.3 | Tensión alimentación motor accionamiento | Vcc | 125
6.1.4 | Número de fases | c/u | No Aplicable
6.1.5 | Frecuencia | Hz | No Aplicable
6.1.6 | Potencia nominal motor | W | Por Fabricante
6.1.7 | Peso mecanismo de operación | Kg | Por Fabricante
6.1.8 | Mecanismo a resorte, cargado por motor (uno por polo) | - | Sí
6.1.9 | Mecanismo a resorte, cargado manualmente (uno por polo) | - | Sí
6.2 | Bobina de Cierre
| Tensión nominal | Vcc | 125
| Potencia nominal | W | Por Fabricante
| Tiempo de Operación | ms | Por Fabricante
6.3 | Bobina de Apertura N°1
| Tensión nominal | Vcc | 125
| Potencia nominal | W | Por Fabricante
| Tiempo de Operación | ms | Por Fabricante
6.4 | Bobina de Apertura N°2
| Tensión nominal | Vcc | 125
| Potencia nominal | W | Por Fabricante
| Tiempo de Operación | ms | Por Fabricante
6.5 | Calefactor mecanismo accionamiento
| Cantidad por accionamiento | c/u | Por Fabricante
| Tensión alimentación calefactores | Vac | 380/220 Vac / 50 Hz/1Ø
| Potencia nominal | W | Por Fabricante
6.6 | Otro Mecanismo Ofrecido |  | Por Fabricante
7 | Agente Extintor SF6
7.1 | Peso del SF6 por interruptor | kg | Por Fabricante
7.2 | Volumen del SF6 por interruptor | dm³ | Por Fabricante
7.3 | Presión Nominal del SF6 a 20°C | bar | Por Fabricante
7.4 | Vigilancia del SF6 | bar | Por Fabricante
7.5 | Señal "Pérdida de SF6" a 20°C | bar | Por Fabricante
7.6 | Presión mínima de SF6 para maniobras mecánicas | bar | Por Fabricante
7.7 | Material filtrante por polo | Kg | Por Fabricante
8 | Dispositivos de control
8.1 | Tensión alimentación | Vcc | 125
8.2 | Potencia nominal | W | Por Fabricante
8.3 | Elemento para relleno de gas SF6 durante el servicio | - | Sí
8.4 | Manómetro con alarma por pérdida de presión | - | Sí
8.5 | Válvula de Seguridad | - | Sí
8.6 | Elemento de filtrado y secado del gas SF6 | - | Sí
8.7 | Relé Antibombeo | - | Si
8.8 | Relé de discrepancia de polos | - | No
9 | Dispositivos de señalización y alarmas
9.1 | Resorte sin carga | - | Sí
9.2 | Sobrecarga motor carga resorte | - | Sí
9.3 | Baja presión SF6 - alarma | - | Sí
9.4 | Baja presión SF6 - bloqueo | - | Sí
9.5 | Falta tensión de alimentación en circuito apertura | - | Sí
9.6 | Falta tensión de alimentación en circuito cierre | - | Sí
9.7 | Mecanismo de energía almacenada descargado | - | Sí
9.8 | Posición selector de control local y remoto | - | Sí
9.9 | Otras alarmas (especificar) | - | Sí
10 | Accesorios
10.1 | Medios para cierre y apertura local sin voltaje de control | - | Sí
10.2 | Contador de Operaciones | - | Sí
10.3 | Indicador local de la posición de los contactos del interruptor | - | Sí
10.4 | Protección de sobrecarga del motor | - | Sí
10.5 | Calefactores con interruptor independiente | - | Sí
10.6 | Regleta de terminales con 15 bornes libres | - | Sí
10.7 | Cerradura del gabinete por medio de candado | - | Sí
10.8 | Switch auxiliar de 8 contactos NA y 8 contactos NC | - | Sí
10.9 | 2 Terminales para conexión puesta tierra, Cu 2/0 AWG | - | Sí
10.10 | Empaquetaduras de repuesto para todos los flanches | - | Sí
10.11 | Elementos de detección de fuga del gas SF6 | - | Sí
10.12 | 1 galón de pintura de terminación para retoque | - | Sí
10.13 | Cantidad de SF6 suficiente para llenar y recargar el Interruptor | - | Sí
10.14 | Dispositivo llenado SF6 (especificar) | - | Sí
10.15 | Placa de características | - | Sí
11 | Repuestos
11.1 | Motor | (Sí/No) | Sí
11.2 | Conjunto de bobinas (2O + 1C) | (Sí/No) | Sí
11.3 | Block de contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí
11.4 | Set de resistencia de calefaccion | (Sí/No) | Sí
11.5 | Densimetro | (Sí/No) | Sí
12 | Pruebas
12.1 | Pruebas Tipo (IEC 62271-100)
12.1.1 | Pruebas dieléctricas | (Sí/No) | Sí
12.1.2 | Medida de resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí
12.1.3 | Prueba de aumento de temperatura | (Sí/No) | Sí
12.1.4 | Prueba de corriente soportada de corta duración y peak | (Sí/No) | Sí
12.1.5 | Pruebas de operación mecánica | (Sí/No) | Sí
12.1.6 | Prueba de “making and breaking” de corriente de corto circuito | (Sí/No) | Sí
12.1.7 | Prueba de radio interferencia | (Sí/No) | Sí
12.1.8 | Prueba de estanqueidad | (Sí/No) | Sí
12.1.9 | Prueba de fallas en línea corta | (Sí/No) | Sí
12.1.10 | Prueba de conexión asincrónica | (Sí/No) | Sí
12.1.11 | Pruebas de maniobra con corrientes capacitivas | (Sí/No) | Sí
12.2 | Pruebas de Rutina (IEC 62271-100)
12.2.1 | Pruebas dieléctricas al circuito principal | (Sí/No) | Sí
12.2.2 | Pruebas dieléctricas a circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí
12.2.3 | Medida de resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí
12.2.4 | Prueba de estanqueidad | (Sí/No) | Sí
12.2.5 | Comprobaciones visuales y de diseño | (Sí/No) | Sí
12.2.6 | Prueba de operación mecánica | (Sí/No) | Sí
12.2.7 | Capacidad de apertura de corriente de cortocircuito asimétrica | (Sí/No) | Sí
12.3 | Diseño Sísmico: Debe cumplir ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición | (Sí/No) | Sí
13 | Embalaje y transporte
13.1 | Mayores dimensiones y pesos del transformador para transporte
| a) Largo x Ancho x Alto | m | Por Fabricante
| b) Peso | kg | Por Fabricante
13.2 | Volumen total transporte | m3 | Por Fabricante
13.3 | Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
14 | Diferencias con la Especificación y Hoja de datos
10.1 | (anexar documentos) |  | Por Fabricante
15 | Garantías
15.1 | Garantía desde fecha puesta en servicio | meses | 18
15.2 | Garantía desde fecha de entrega | meses | 24
16 | Supervisión de montaje
16.1 | Inspección Técnica | (Sí/No) | Sí
16.2 | Inspección durante la fabricación | (Sí/No) | Sí
16.3 | Inspección de recepción final | (Sí/No) | Sí
16.4 | Inspección del desarme y embalaje | (Sí/No) | Sí
17 | BIM
17.1 | Modelo gráfico BIM (Software) | Sí | REVIT/INVENTOR/AUTOCAD |  |  | Requerido
17.2 | Tipo archivo (Extensión) | SÍ | .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D |  |  | Requerido
Notas:
[5 empty] | 0 | x
[5 empty] | 0 | ?
[5 empty] | 0 | v
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: