## DATOS PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social: | ......................……………………………..................................................
Dirección | ........................................................……….......................……………….
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: | ......................……………………………...................................................
Dirección | ........................................................……….......................… |  | País ……..…………....…..……..……
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
Los transformadores de instrumentación serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TC
EMPRESA |  | SAESA
Tipo de transformador de instrumentación TC
Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación)
1.1 | Código E4E
2.0 | Características Generales | -
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 245
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 1050
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 460
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 61869-1/ IEC 61869-2
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite
2.11 | Tipo de montaje | En estructura metálica
2.12 | Nivel de Cortocircuito (kA)
2.13 | Cantidad (Unidad)
3.0 | Características transformadores de corriente | 6
3.1 | Inom primaria (A)
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 50
3.3 | Factor térmico nominal | 1.5
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | Sí
4.0 | Relaciones de transformación | -
4.1 | Núcleo 1
4.2 | Núcleo 2
4.3 | Núcleo 3
4.4 | Núcleo 4
4.5 | Núcleo 5
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión | -
5.1 | Núcleo 1
5.2 | Núcleo 2
5.3 | Núcleo 3
5.4 | Núcleo 4 | XX VA clase 0,2 2≤FS≤5
5.5 | Núcleo 5 | XX VA clase 0,2 2≤FS≤5
6.0 | Otras características | -
6.1 | Tipo de aislador | -
6.2 | Material del aislador | Porcelana
6.3 | Color del aislador | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 4900
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N
6.6 | Material de terminales primarios | Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | Sí
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | Sí
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | Sí
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | Sí
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | Sí
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | Sí
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | Sí
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | G
6.15 | Color pintura exterior | RAL 7038
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | -
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | Sí
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados rimarios y secundarios | Sí
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | Sí
7.4 | Medida de descargas parciales | Sí
7.5 | Determinación de errores | Sí
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | Sí
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | Sí
7.10 | Verificación de marcas en terminales | Sí
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | Sí
8 | BIM | Sí
8.1 | Modelo gráfico BIM (Software): REVIT/INVENTOR/AUTOCAD | Sí
8.2 | Tipo archivo (Extensión): .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D | Sí
9 | REQUISITO SÍSMICO | Sí
9.1 | Cumplimiento del ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de referencia NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO emitido por la CNE | Sí