ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

“AMPLIACIÓN EN S/E PICARTE”

19_198_OA_53

CONTENIDO

1	INDICE DE ILUSTRACIONES	4

2	ÍNDICE DE TABLAS	5

3	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	6

4	INTRODUCCIÓN	8

5	MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	9

5.1	MARCO NORMATIVO	9

5.2	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	10

6	ALCANCE DEL PROYECTO	11

7	PROPIETARIOS, INSTALACIONES Y OBRAS RELACIONADAS	14

7.1	INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	14

7.2	SUBESTACIONES REMOTAS Y CONEXIONES EN DERIVACIÓN	14

8	INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE	16

8.1	INFORMACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE SE AMPLÍAN	16

8.2	ANTECEDENTES AMBIENTALES	17

9	UBICACIÓN DEL PROYECTO, CONDICIONES AMBIENTALES Y DE ACCESO A LAS OBRAS	18

9.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO	18

9.2	CAMINO DE ACCESO A LA OBRA	19

9.3	CONDICIONES CLIMÁTICAS DE DISEÑO	20

10	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS	21

10.1	LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN	21

10.2	BARRAS DE ALTA TENSIÓN	22

10.3	DIAGONALES / PAÑOS EN ALTA TENSIÓN	22

10.4	TRANSFORMADORES DE PODER Y REACTORES	26

10.5	BARRAS Y PAÑOS DE MEDIA TENSIÓN	26

10.6	TRASLADO O RECONFIGURACIÓN DE ALIMENTADORES	26

10.7	EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (CER/STATCOM/SVC PLUS/BBCC)	27

10.8	SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES, TELECONTROL, SCADA Y MEDIDAS	27

10.9	INSTALACIONES COMUNES	33

10.10	LISTADO DE EQUIPOS	45

10.11	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS	51

11	RESTRICCIONES OPERACIONALES, ESTACIONALES Y CONSTRUCTIVAS	56

11.1	RESTRICCIONES OPERACIONALES Y/O ESTACIONALES, POR ZONA DE INTERÉS	56

11.2	OBRAS PROVISORIAS	56

12	ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN	58

13	LISTA DE ANEXOS	59

# INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2. Camino de acceso a la Obra.	19

Ilustración 3. Terreno destinado al emplazamiento de la OA.	38

Ilustración 4. Ubicación propuesta de la IF.	41

Ilustración 5. Interferencia 1.	55

Ilustración 6. Interferencia 2	55

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información de proyectos en ejecución	14

Tabla 2. Información de la instalación asociada al proyecto de ampliación de LT.	15

Tabla 3. Información de conexiones en derivación relacionadas con el proyecto de ampliación de la LT.	15

Tabla 4. Información de instalaciones existentes que se amplían	16

Tabla 5. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto	18

Tabla 6. Condiciones climáticas extremas de diseño	20

Tabla 7. Información de instalaciones y equipos a reemplazar – Líneas en Alta Tensión	21

Tabla 8. Información de instalaciones y equipos a reemplazar – Diagonales/Paños en AT	26

Tabla 9. Información de los alimentadores a trasladar o reconfigurar	26

Tabla 10. Cuadro con información para compra de terreno	37

Tabla 11. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto	38

Tabla 12. Cuadro con información asociada a la disposición de la Instalación de Faenas	40

Tabla 13. Cuadro resumen de equipamiento primario	45

Tabla 14. Cuadros resumen de equipamiento de control, comunicaciones y medidas.	47

# ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

AT	: Alta Tensión.

BAG	: Bases Administrativas Generales.

BBCC	: Banco de Condensadores

BDIT	: Base de Datos de Información Técnica.

BEOA	: Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

CER	: Compensadores Estáticos de Reactivos

CNE	: Comisión Nacional de Energía.

DID	: Departamento Ingeniería y Diseño.

DE	: Decreto Exento.

DU	: Diagrama Unilineal.

ETG	: Especificaciones Técnicas Generales.

ETP	: Especificaciones Técnicas Particulares.

EO	: Entrada en Operación

GIS	: Gas Insulated Substation

IEEE	: Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (del inglés: Institute of Electrical                   and Electronic Engineers).

IF	: Instalación de Faenas

ITF	: Informe Técnico Final.

LGSE	: Ley General de Servicio Eléctrico.

LT	: Líneas de Transmisión

LL.EE	: Líneas Energizadas

MNR	: Modificación No Relevante.

MPT	: Malla de Puesta a Tierra.

MR	: Modificación Relevante.

NT de SyCS	: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

NUP	: Número Único de Proyecto.

OA	: Obras de Ampliación.

S/E, SS/EE	: Subestación, Subestaciones.

SEA	: Servicio de Evaluación Ambiental.

SEC	: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

SEN	: Sistema Eléctrico Nacional.

SI	: Sistema Interconectado.

SPAT	: Sistema de Puesta a Tierra.

SSAA, SS/AA	: Servicios Auxiliares

STATCOM	: Static Synchronous Compensator

SVC PLUS	: Advanced STATCOM

TDCA	: Tablero de Distribución de Corriente Alterna

TDCC	: Tablero de Distribución de Corriente Continua

UTM	: Universal Transversal de Mercator

# INTRODUCCIÓN

Grupo SAESA, en adelante el propietario, en el marco del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y con el propósito de dar cumplimiento al proceso de licitación asociado al Decreto Exento DE198-19 DEL Ministerio de Energía, deja a disposición del citado proceso la documentación asociada con la información y características técnicas que deberán cumplir las obras de ampliación (OA) para el proceso licitatorio que se llevará a cabo el año 2025.

No corresponderán a obras de ampliación aquellas inversiones necesarias para mantener el desempeño de las instalaciones conforme a la normativa vigente.

Es importante mencionar que la presente Especificación Técnica Particular (ETP), así como los restantes documentos que forman parte del proceso licitatorio, han sido elaborados en función de los antecedentes proporcionados por las empresas propietarias que recibirán las OA, según el Decreto Exento DE198-19 publicado por el Ministerio de Energía el 05 del 08 de 2019.

Finalmente, debe tenerse presente que la documentación disponible para el proceso licitatorio antes citado corresponden a una Ingeniería Conceptual, y deberá ser complementada con la información técnica que sea proporcionada por el Propietario una vez adjudicada la obra, dado que será responsabilidad del adjudicatario en la etapa de ingeniería básica y de detalle, efectuar el levantamiento de información necesaria, las memorias de cálculos respectivas y los dimensionamientos correspondientes, de manera de ejecutar la obra, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), Especificaciones Técnicas Generales (ETG) y normativa vigente señalada en las Bases Administrativas Generales (BAG).

# MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## MARCO NORMATIVO

Para la elaboración de los documentos de ingeniería conceptual de las Obras de Ampliación, se debe considerar la siguiente normativa y reglamentación vigente para este proceso licitatorio:

- Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio (versión marzo 2025), que según Resolución Exenta 549 del 11 de octubre de 2024 aprueba sus modificaciones.

- Anexo Técnico, Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión (versión enero 2025), aprobado según Resolución Exenta 347 del 08 de septiembre de 2020 aprueba sus modificaciones.

- Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.

- Pliegos Técnicos Normativos RPTD N°1 al 16, según Resolución Exenta 33.277 del 10 de septiembre de 2020.

- Pliegos Técnicos Normativos RIC en lo que aplique a subestaciones, según Resolución Exenta 33.877 del 30 de diciembre de 2020.

- Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, aprobado según el decreto supremo N°37, de 01 de mayo de 2019 y publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 2021 por el Ministerio de Energía.

- Resolución Exenta N°174 del 04 de mayo de 2023.

- Norma ASTM B987/B987M – 20 Standard Specification for Carbon Fiber Thermoset Polymer Matrix Composite Core (CFC) for use in Overhead Electrical Conductors

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- INFORME TÉCNICO FINAL PLAN DE EXPANSIÓN ANUAL DE TRANSMISIÓN AÑO 2018, enero de 2019. INGENIERÍA CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS, publicado por la CNE y disponible en el sitio web https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/, sección Expansión de la Transmisión-> Año 2018.

# ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la modificación del patio de 66 kV de forma tal de crear un patio en configuración barra principal seccionada que permita la conexión de la nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia - Picarte, obra de expansión del Sistema de Transmisión Zonal, fijada en el decreto Nº 418, del año 2017, del Ministerio de Energía, actualmente en construcción, y la construcción de paños de línea de instalaciones existentes y del paño seccionador. El proyecto incluye todas las obras civiles y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en el patio de media tensión, adecuaciones de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. El proyecto considera el cambio de disposición de la barra principal 66 kV., reemplazando la existente, comprendiendo la construcción de la sección N°1 y la construcción de la sección N°2 de la barra principal de 66 kV. Adicionalmente, se debe considerar la construcción del paño seccionador de la barra principal y de los paños de conexión B1, B2 y B4, de la línea Valdivia 66 kV Circuito 1, Valdivia 66 kV Circuito 2 y Corral 66 kV., respectivamente. y la conexión de los paños de los transformadores T1 y T2 de 66/23 kV a las secciones de la barra principal de 66 kV, adicionando desconectadores tripolares motorizados.

El proyecto incluye todas las obras civiles y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuaciones de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

- INGENIERÍA

El ADJUDICATARIO deberá desarrollar toda la Ingeniería requerida para la ejecución total del Proyecto, los estudios sistémicos que validen su correcta operación y funcionalidad, la adquisición de los equipos y materiales, la construcción de las obras civiles y estructurales, el montaje, las pruebas, operación y mantenimiento de las instalaciones.

Será alcance del El ADJUDICATARIO la confección de todos los planos, especificaciones técnicas de compra, memorias de cálculo, especificaciones de construcción, especificaciones de fabricación y montaje, planos de taller, listados de materiales, listados de circuitos, especificaciones de prueba, protocolos de prueba, secuencias de montaje y otros documentos requeridos para adquirir, fabricar, construir, montar, probar, poner en marcha, controlar, operar y mantener todas las instalaciones del proyecto, consideradas en el alcance de los servicios, incluidas las modificaciones a las instalaciones existentes y que sean necesarias y/o resulten afectadas por el proyecto.

Los planos y documentos que sean desarrollados por el ADJUDICATARIO, sus proveedores y/o subAdjudicatarios deberán contener la información necesaria y deberán permitir ejecutar completamente las obras, la fabricación, el suministro y montaje de todos los equipos, sistemas, obras civiles, estructuras, servicios auxiliares, elementos mecánicos, instalaciones de fibra óptica, instalaciones eléctricas de fuerza y control, así como todo otro trabajo que sea necesario, incluidas las modificaciones de las instalaciones existentes, que sean necesarias para cumplir cabalmente con los objetivos y propósito del proyecto.

Las memorias de cálculo serán realizadas con una metodología que permita ser revisado por el PROPIETARIO, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá proporcionar la información y respaldos necesarios y suficientes para que el Propietario pueda desarrollar dicha revisión.

Los planos de taller podrán ser realizados por la misma maestranza que fabricará las estructuras, pero deberán ser revisados y visados por el Adjudicatario, quien asumirá la total responsabilidad por estos documentos.

- ESTUDIOS

El ADJUDICATARIO deberá realizar los estudios que le permitan definir las características de diseño de los nuevos equipos de alta tensión y definir las modificaciones que sean necesarias y determinar las características de todos los elementos.

Para la realización de los estudios requeridos, el Adjudicatario deberá emplear los parámetros contenidos en la base de datos del Sistema Interconectado que El PROPIETARIO suministrará al ADJUDICATARIO. Además, el ADJUDICATARIO deberá tomar en cuenta ciertas características básicas indicadas en esta cláusula y/o en la especificación particular de cada equipo.

El Adjudicatario deberá asegurar un comportamiento satisfactorio de las nuevas instalaciones y de los sistemas de protecciones correspondientes.

El ADJUDICATARIO deberá desarrollar como mínimo los siguientes estudios específicos:

- Estudio de ajuste y coordinación de protecciones.

- Estudio de flujo de carga y cortocircuito.

- Estudio de coordinación de aislamiento.

- Estudio de recuperación transiente.

- Estudio de distancias eléctricas.

- Estudio de mecánica de suelos.

- Estudio de malla de puesta a tierra subterránea.

- Estudio de capacidad de servicios auxiliares.

- Estudio de verificación sísmica de equipos.

# PROPIETARIOS, INSTALACIONES Y OBRAS RELACIONADAS

## INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A continuación, en la Tabla 1 se presenta información relativa a proyectos en ejecución en instalaciones existentes que serán intervenidas por la Obra de Ampliación decretada.

Debe tener presente que la información indicada, debe ser complementada con los antecedentes disponibles en las plataformas de acceso público que el Coordinador tiene a su disposición.

Tabla 1. Información de proyectos en ejecución

| Nombre del Proyecto | Propietario | Tipo de Proyecto (MR, MNR, Art. 102°, PLEX) | Información Adicional (NUP, DE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DE | NUP | Plazo de ejecución y/o EO estimada |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

.

## SUBESTACIONES REMOTAS Y CONEXIONES EN DERIVACIÓN

A continuación, en la Tabla 2 y

Tabla 3 se presenta información relativa a la propiedad de las subestaciones remotas y/o conexiones en derivación existentes a lo largo del trazado de la LT, que se encuentran asociadas al proyecto de ampliación, respectivamente.

Adicionalmente, queda a su disposición información relativa a la identificación de las estructuras involucradas en las conexiones en derivación y una imagen gráfica complementaria.:

Tabla 2. Información de la instalación asociada al proyecto de ampliación de LT.

| Nombre de la LT intervenida | Propietario de la S/E en el extremo local (1) | Propietario de la S/E en el extremo remoto (2) | Equipo Relacionado | Medio de comunicación entre (1) y (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALDIVIA-PICARTE 2x66kV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A | N/A | No |
| PICARTE-CORRAL 66kV | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A | N/A | No |

Tabla 3. Información de conexiones en derivación relacionadas con el proyecto de ampliación de la LT.

| Nombre de la LT que se amplía | Propietario de la conexión en derivación | Identificación de la estructura de la conexión en derivación |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

# INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE

## INFORMACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE SE AMPLÍAN

La información técnica mínima de las instalaciones existentes sujetas a coordinación que los Coordinados deben entregar al Coordinador de acuerdo al marco normativo, se encuentra en la Base de Datos de Información Técnica de las Instalaciones del SI publicada en el sitio web del Coordinador.

En este contexto, la información técnica disponible en los repositorios de públicos del Coordinador asociadas a las instalaciones que se amplían es a la cual los participantes del proceso podrán acceder durante el proceso de licitación. Luego, los ID de las instalaciones existentes que reciben la presente obra de ampliación con los cuales se debe acceder a la plataforma de Infotécnica para visualizar la información de las instalaciones, se presenta en la Tabla 4:

Tabla 4. Información de instalaciones existentes que se amplían

| Nombre SE/EE / Tramo LLTT (según Infotécnica) | ID (según Infotécnica) |
| --- | --- |
| S/E PICARTE | 518 |
| VALDIVIA-PICARTE | 253 |
| PICARTE-CORRAL | 237 |

Para mayor información respecto a la gestión de la información técnica adicional a la antes mencionada y que Ud. requiere para el desarrollo de la Obra de Ampliación, consultar la BEOA.

## ANTECEDENTES AMBIENTALES

La información asociada a los aspectos ambientales como RCA, DIA o EIA de las instalaciones existentes que recibirán la Obra de Ampliación conforme al proceso licitatorio de OA del DE198-19, pueden ser consultadas en el sitio Web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), .

Para mayor información respecto a la gestión de la información ambiental relacionado con la Obra, consultar la BEOA.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO, CONDICIONES AMBIENTALES Y DE ACCESO A LAS OBRAS

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

Los trabajos por realizar se encuentran en terrenos de la subestación Picarte, propiedad de STS, ubicada en la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.

Tabla 5. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto

| Coordenadas | Identificación |
| --- | --- |
| Norte UTM (m) | 5589528.62 |
| Este UTM (m) | 652011.14 |
| Cota M.S.N.M (m) | 13 |
| Latitud | -39,81 |
| Longitud | -73,22 |

## CAMINO DE ACCESO A LA OBRA

La subestación Picarte posee 2 accesos; por Avenida Simpson y por Calle San Luis como se observa en la figura:

Ilustración 1. Camino de acceso a la Obra.

## CONDICIONES CLIMÁTICAS DE DISEÑO

Para el diseño de las instalaciones se deben considerar las siguientes condiciones extremas:

Tabla 6. Condiciones climáticas extremas de diseño

| Descripción | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Clima |  |  |
| Altura sobre el nivel del mar | 13 | m.s.n.m. |
| Temperatura máxima del aire ambiente | 40 | °C |
| Temperatura media máxima diaria del aire | 30 | °C |
| Temperatura mínima del aire ambiente | -10 | °C |
| Velocidad del viento Máxima | 100 | Km/h |
| Humedad relativa | 88,16 | % |
| Radiación solar | 1000 | W/m2 |
| Nivel de contaminación según IEC 60815, ingresar USCD de acuerdo estándar vigente | “d” 43,3 | mm/kV |
| Nivel ceráunico | 5 | - |

# DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

## LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

El proyecto contempla la construcción de dos (2) posiciones para la acometida de la línea 2x66kV Valdivia-Picarte y una (1) posición para la acometida de la línea 1x66kV Picarte-corral.

Acometida Valdivia-Picarte:

- Considera modificaciones solo dentro de la subestación.

- Se instalan 4 monopostes tubulares.

- Se retiran 2 postes de hormigón armado correspondientes a la acometida existente.

Acometida Picarte-Corral:

- Considera modificaciones solo dentro de la subestación.

- Se instala 1 monoposte tubular.

- Se instala 1 estructura en poste de hormigón armado con tirantes.

Se deberá verificar distancias eléctricas a edificación existente, en caso de incumplimiento se deberá evaluar la solución soterrada hacia el paño B4.

Tabla 7. Información de instalaciones y equipos a reemplazar – Líneas en Alta Tensión

| Nombre de la S/E ubicada en el extremo remoto | Propietario de la S/E | Equipo a reemplazar | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## BARRAS DE ALTA TENSIÓN

El proyecto considera el reemplazo de la barra principal 66 kV configuración barra simple, por una nueva barra en 66kV en configuración barra seccionada.

La nueva barra tendrá una disposición física distinta a la existente a modo de permitir 10 posiciones para paños (3 paños de línea, 2 paños de transformación, 1 paño acoplador y 4 paños futuros).

Para ambas secciones de barra, se considera un conductor tipo AAAC FLINT con capacidad nominal mínima de 80 MVA el cual se debe verificar en Ingeniería de Detalles, que permita la conexión de la nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia (El Laurel)- Picarte, obra de expansión del Sistema de Transmisión Zonal, fijada en el decreto Nº 418, del año 2017,

La disposición y etapas constructivas para el retiro de la barra existente se pueden observar en los siguientes antecedentes:

• OAZ_53_SE_STS_DIPP_PL_R0_04

• OAZ_53_SE_STS_OOCC_PL_R0_02

## DIAGONALES / PAÑOS EN ALTA TENSIÓN

La obra considera las posiciones que se detallan a continuación:

- Barra principal 66kV: Está será en configuración en barra seccionada, con un (1) Conductor por fase tipo AAAC FLINT, Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Barra Sección N°1: Tres (03) transformadores de potencial inductivos, Vnom: 69kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 2X0,2.

  - Barra Sección N°2: Tres (03) transformadores de potencial inductivos, Vnom: 69kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 2X0,2.

- Paño B1 Valdivia Circuito N°1: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, con cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Un (01) interruptor de poder tripolar, Vmax: 72,5 kV, In: 1250A, Iruptura: 40 kA, con estructura metálica incluida.

  - Tres (03) transformadores de corriente, Vmax 72, 5 kV, Ip: 400-800, Is: 5A-5A-5A-5A-5A, burden protección: 30 VA; burden medida: 2,5 VA, Clase: 3x5P20 + 2X0,2.

  - Un (01) transformador de potencial inductivo, Vnom: 69 kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 1X0,2.

  - Tres (03) descargadores de sobretensión, Vmax: 72,5 kV, MCOV: 54 kV, Id= 10 kA, Clase: 4.

- Paño B2 Valdivia Circuito N°2: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, con cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: según DUF, 40 kA.

  - Un (01) interruptor de poder tripolar, Vmax: 72,5 kV, In: 1250A, Iruptura: 40 kA, con estructura metálica incluida.

  - Tres (03) transformadores de corriente, Vmax 72, 5 kV, Ip: 400-800, Is: 5A-5A-5A-5A-5A, burden protección: 30 VA; burden medida: 2,5 VA, Clase: 3x5P20 + 2X0,2.

  - Un (01) transformador de potencial inductivo, Vnom: 69 kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 1X0,2.

  - Tres (03) descargadores de sobretensión, Vmax: 72,5 kV, MCOV: 54 kV, Id= 10 kA, Clase: 4.

- Paño B4 Corral: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, con cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Tres (03) transformadores de corriente, Vmax 72, 5 kV, Ip: 100-200, Is: 5A-5A-5A-5A-5A, burden protección: 30 VA; burden medida: 2,5 VA, Clase: 3x5P20 + 2X0,2.

  - Un (01) transformador de potencial inductivo, Vnom: 69 kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 1X0,2.

  - Tres (03) descargadores de sobretensión, Vmax: 72,5 kV, MCOV: 54 kV, Id= 10 kA, Clase: 4.

  - Se reutiliza un (01) Interruptor de poder tripolar actual 52BT4.

- Paño BS Acoplador: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Dos (02) desconectadores tripolares de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

  - Un (01) interruptor de poder tripolar, Vmax: 72,5 kV, In: 1250A, Iruptura: 40 kA, con estructura metálica incluida.

  - Tres (03) transformadores de corriente, Vmax 72, 5 kV, Ip: 400-800, Is: 5A-5A-5A-5A-5A, burden protección: 30 VA; burden medida: 2,5 VA, Clase: 3x5P20 + 2X0,2.

- Paño BT1 Transformador 66/23kV N°1: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

- Paño BT1 Transformador 66/23kV N°2: Considera el diseño, suministro, construcción y montaje de los siguientes equipos:

  - Un (01) desconectador tripolar de apertura central, motorizados, sin cuchilla de puesta a tierra, Vmax 72,5 kV, In: 1250A, 40 kA.

- Paños disponibles: Cuatro (04) posiciones.

Los requerimientos específicos para los equipos primarios se encuentran en las siguientes ETG:

- STS_ITRR_0066-0220_ITRR

- STS_PPRR_0066-0220_PPRR AT

- STS_SSCC_0066-0220_DescAT

- STS_TTCC_0066-0220_TTCC AT

- STS_TTCC_0066-0220_TTCC AT

Finalmente deben considerarse todas las funciones de control, protección y medición de este nuevo paño indicados en plano unilineal. Junto con los equipos primarios, se debe incluir conductores, conectores, cadenas de anclaje, suspensión y herrajes, conexiones a tierra, y cualquier otro elemento necesario derivado del montaje para el funcionamiento de estos equipos primarios, de igual forma el ADJUDICATARIO debe considerar todas las obras civiles, montaje de estructuras y terminaciones en patio que se sean necesarias. Si existen canalizaciones u otro elemento que interfieren con este paño será responsabilidad del ADJUDICATARIO el traslado o retiro si está en desuso.

Tabla 8. Información de instalaciones y equipos a reemplazar – Diagonales/Paños en AT

| Identificación de la diagonal/paño | Equipo a reemplazar | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Paño B1 | Desconectador 89B1-1 | 01 |
| Paño BT1 | Desconectador 89BT1-1 | 01 |
| Paño BT2 | Desconectador 89BT2-1 | 01 |
| Paño B4 | Desconectador 89B4-1 | 01 |
| Paño B4 | Desconectador 89B4-2 | 01 |
| Paño B4 | Transformador de corriente TCB4 | 03 |

## TRANSFORMADORES DE PODER Y REACTORES

No se consideran trabajos con Transformadores de Poder y Reactores.

## BARRAS Y PAÑOS DE MEDIA TENSIÓN

No se consideran trabajos en barras y paños de media tensión

## TRASLADO O RECONFIGURACIÓN DE ALIMENTADORES

No se consideran trabajos de traslado o reconfiguración de alimentadores.

Tabla 9. Información de los alimentadores a trasladar o reconfigurar

| Nombre del Alimentador | Posición actual | Nueva posición |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

## EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (CER/STATCOM/SVC PLUS/BBCC)

No se consideran la inclusión de equipos de compensación de potencia reactiva.

## SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES, TELECONTROL, SCADA Y MEDIDAS

El ADJUDICATARIO deberá considerar las nuevas instalaciones que sean necesarias para los sistemas de control, protecciones, teleprotecciones, SCADA, y Telecomunicaciones, considerando las ETG entregadas por el PROPIETARIO y la Norma técnica vigente.

El ADJUDICATARIO deberá considerar dentro de su alcance la integración a todos los niveles de control y supervisión superiores, hasta el SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional de las nuevas instalaciones que se pondrán en servicio, según sea solicitado por dicha entidad. Incluyendo el diseño, fabricación, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de todo el sistema de control y protecciones eléctricas. Además del desarrollo de todos los estudios necesarios de coordinación, de ajuste y parametrización de las nuevas protecciones.

Siendo más explícitos aún, para cada sistema se requerirá:

- Sistema de Control:

Para el sistema de control se dispondrá del siguiente nivel:

Nivel 0

Desde los elementos de comando propios de los equipos (interruptor, desconectadores) que permitan el cierre y apertura local de éstos mediante comando eléctrico como mecánico (manivela), con los enclavamientos tradicionales en estos equipos.

Nivel 1

Control remoto para los paños de la S/E Picarte se realizará desde la Sala de Comando, específicamente desde los elementos de comando ubicados en el armario propio de cada paño, en la Sala de Comando.

Nivel 2

Control remoto desde la S/E Picarte se realizará desde la Sala de Comando, específicamente desde la IHM en el armario SCADA, ubicado en la Sala de Comando.

Nivel 3

Control Remoto desde el Centro de Control y Transmisión Osorno (SAESA), así como desde el COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL, se realizará la supervisión de las variables principales. Este Control deberá ser habilitado mediante el control Local-Remoto implementado en la Sala de Comando de la subestación, específicamente en el armario SCADA.

En el gabinete de control del paño, con representación mímica del paño, que constituirá el comando de Nivel 1, se deberá controlar el interruptor del paño, señalizaciones y alarmas al Centro de Control y Transmisión y al COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL.

El Control REMOTO, desde el Centro de Control y Transmisión de El Propietario., quedará habilitado mediante el SWITCH Local-Remoto implementado en la Sala de Comando de la Subestación.

Los datos que se envían a los centros de operación de El Propietario., y los comandos desde el centro de control y transmisión, se habilitarán mediante el Gateway existente. La ampliación del Gateway y los elementos accesorios se instalarán en el armario respectivo en la Sala de Comando.

El gabinete de control del Paño deberá ser definido por el ADJUDICATARIO.

El Adjudicatario deberá, conforme a lo indicado precedentemente, sin limitarse a lo indicado, realizar lo siguiente: los estudios de capacidad disponible de los servicios auxiliares CA y CC, estudio de las modificaciones en el sistema de Control existente de la Subestación para la incorporación del paño, adquirir los equipos, desarrollar el proyecto de control, instalación de equipos, realizar las canaletas y canalizaciones que corresponda así como las pruebas, protocolización de éstas y la Puesta en Servicio, para habilitar este paño en el Patio de 66 kV de la S/E Picarte.

Se deben realizar todos los trabajos de control necesarios a partir de la ingeniería de detalle que el ADJUDICATARIO realice a basadas en ETG que entregue el Propietario, Norma Chilena y NTSyCS. Los sistemas de control deben permitir realizar el control desde paneles o tableros /local y remoto. En general, los trabajos deben considerar:

- Montaje y anclaje de tableros. Considerar tableros con puerta frontal y posterior.

- Puesta a tierra de tableros

- Montaje de equipos

- Tendido de cables

- Montaje equipos de comunicaciones

- Montaje, pruebas y puesta en marcha bancos de baterías y cargadores

- Tendido de FO y cables FTP

- Tendido y conexionado cables RG-59 para sincronización IRG-B de equipos.

- Alambrado de tableros

- Alambrados remotos de equipos

- Pruebas de aislamiento cables de control

- Pruebas punto a punto

- Pruebas de control

- Pruebas de inyección secundaria

- Pruebas de inyección primaria

- Pruebas de cortocircuito para transformadores

- Pruebas de estabilidad para protecciones diferenciales de barra

- Marcado de cables

- Instalación de letreros y planchuelas

- Puesta en servicio

- Calibración y ajustes de guardamotores

- Ajustes de equipos de comunicaciones y control.

- Montaje, ajustes y alambrado de controladores de paño

- Control de alumbrado asociado a nuevas luminarias que se instalen.

- Calibración y auditoria de medidores

- Sistema de Protección:

Para el sistema de protección se dispondrá lo siguiente:

•  La especificación, adquisición, proyecto, instalación, habilitación, pruebas, protocolización y puesta en servicio de la protección, en S/E Picarte.

• Estudio de Ajuste de Protecciones y la modificación de la configuración, ajustes y protocolización, para la incorporación de las funciones de Protección, correspondiente a Barra Principal seccionada. Esta protección se encontrará ubicada en la Sala de Comando de la Subestación.

• Especificación, suministro, instalación, pruebas y protocolización de las vías de comunicación de las protecciones.

• El proyecto de aplicación de protecciones se debe realizar considerando la configuración de protecciones existente en la S/E Picarte y lo indicado en el documento de Estandarización de Sistemas de Control, Protecciones, Comunicaciones y Medida” de El PROPIETARIO

• En las Protecciones se debe considerar la instalación de Blocks de Pruebas en las vías de Tensión, Corrientes, Señales de Apertura de Interruptor y Partida de Protecciones de Falla de Interruptor. Los blocks de pruebas deben ser sometidos a aprobación de El Propietario.

• Las Protecciones se deben conectar al sistema de sincronización horaria (GPS) que se instale en la Sala de Comando.

• Se deberá integrar la Lectura Remota de estas protecciones al sistema existente en la S/E Picarte según documento de arquitectura de Control, Protección, medida y Telecomunicaciones.

Para el desarrollo del proyecto de la presente obra el Adjudicatario deberá considerar los planos y diseños de los circuitos conforme a los planos existentes en esta Subestación. Será responsabilidad del Adjudicatario reunir y analizar los antecedentes (fundamentalmente planos) requeridos de la S/E Picarte, verificar la vigencia actualizada de éstos para su utilización en el proyecto.

Es importante establecer que el Adjudicatario que adjudique deberá establecer la comunicación entre las subestaciones para agregar la funcionalidad de 87L y telepotección según norma técnica vigente.

El Adjudicatario deberá contemplar el empleo de IED´s y medios de comunicación que le permitan habilitar los canales de comunicación 87L, ya que debido a la normalización de los paños B1 y B2, se establecen funciones 87L para cada línea, las cuales deberán tener telecomunicación vía F.O. u otro medio (MMOO) hacia la S/E Valdivia, adicionalmente el equipo IED (protección 87L paño B2 S/E Picarte) deberá ser del mismo modelo que el equipo que suministrara el Adjudicatario adjudicado para el proyecto S/E Valdivia (Decreto 293). Respecto al paño B3 S/E Valdivia, el Adjudicatario deberá suministrar equipo 87L para instalar. Este equipo deberá ser el mismo que se proyectará en el paño B1 S/E Picarte. Esto se deberá replicar en ambos sistemas de protecciones por paño.

El Adjudicatario deberá conforme a lo indicado precedentemente, sin limitarse a lo indicado realizar lo siguiente: los estudios de capacidad disponible de los servicios auxiliares CA y CC, estudio de las modificaciones en el sistema de Control existente de la Subestación para la incorporación de los nuevos equipos, adquirir los equipos, desarrollar el proyecto de control, instalación de equipos, realizar las canaletas y canalizaciones que corresponda así como las pruebas, protocolización de éstas y la Puesta en Servicio.

Paño BT1 Y BT2

Se reutilizará el control existente. Para los nuevos desconectadores 89BT1-1 y 89BT2-1 se deberá utilizar el control existente de la subestación por medio de la RTU. El Adjudicatario deberá verificar la disponibilidad de agregar estos equipos al control nivel 1 y Nivel 3.

Paño B1 Y B2

Se instalará un nuevo gabinete, donde se incorporarán las protecciones nuevas, medidor de energía y un controlador de paño nuevo que constituirá el comando de Nivel 1, se deberá controlar el interruptor del paño, señalizaciones y alarmas a los Centros de Operación y COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL.

Paño B4

Se reutilizará el control existente. Para los nuevos desconectadores 89B4-1 y 89B4-2 y 2T se deberá utilizar el control existente de la subestación por medio de la RTU. El Adjudicatario deberá verificar la disponibilidad de agregar estos equipos al control nivel 1 y Nivel 3.

Paño BS1

Se instalará un nuevo gabinete donde se incorporarán un controlador de paño con función 50BF que constituirá el comando de Nivel 1, se deberá controlar el interruptor del paño, señalizaciones y alarmas a los Centros de Operación y COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL, quien se adjudique el proyecto deberá proponer la manera de realizar el control de respaldo del paño según lo indicado en la norma técnica vigente.

Protección diferencial de barras

Se instalará un nuevo tablero con una protección para cada sección de barra principal según lo indicado en la norma técnica vigente, donde se incorporará una protección diferencial de barras con capacidad suficiente para los paños existentes, nuevos y futuros, de igual forma el esquema de protección diferencial deberá ser selectivo en el momento de que el seccionamiento de barras se encuentre cerrado, garantizando que durante una falla en barras no comprometa toda la barra.

SCADA

En el armario SCADA se debe instalaran los switch de red para implementar redundancia en la comunicación de los nuevos equipos de control y protección de la ampliación de la subestación Picarte según se presenta en el documento de Arquitectura de control, protección, medida y telecomunicaciones.

En el armario SCADA existente debe ser instalada además una IHM y de ser necesario dos Gateway para control de nivel 2, la cual debe integrar todos los nuevos equipos de control y protección para tareas de monitoreo, supervisión y control de las bahías tanto nuevas como las existentes.

La sincronización de tiempo de los equipos de protección y control se deberá realizar a través del GPS existente que cuenta con disponibilidad de puertos; interfaz por medio de cable coaxial en protocolo IRIG-B o también se puede realizar por un GPS nuevo que considere el proyecto.

El alcance de los trabajos incluye las labores de integración de los nuevos IED de la ampliación de la subestación Picarte a los sistemas existente; estos sistemas son: los equipos del armario del SCADA, el SCADA del Centro de control transmisión Osorno de SAESA y el SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional.

De igual forma, será responsabilidad del ADJUDICATARIO considerar el suministro de las cajas resumen de TC, TP y de calefacción para equipos de patio

Los requerimientos específicos se encontrarán en las siguientes ETG:

- 19_198_OA53 Criterio de Diseño Control, Protecciones y Comunicaciones

- 19_198_OA_53 Suministros de equipos de control y protecciones

- 19_198_OA53 Sección 15 Montaje Equipos de Control y Protecciones

- Criterios de Diseño Generales Grupo SAESA

## INSTALACIONES COMUNES

En esta sección se presentan los requerimientos asociados a las instalaciones comunes de la S/E.

### Servicios Auxiliares

El ADJUDICATARIO deberá verificar que los Servicios Auxiliares en CC y CA existentes sean suficientes para alimentar a los equipos que se instalarán como alcance de la presente obra y adicionalmente para abastecer las necesidades de Servicios Auxiliares de C.A y C.C que demandarán los futuros equipos primarios, control, protección, medida y comunicaciones a instalarse producto del presente proyecto. Dicho análisis deberá realizarlo a través de un Estudio de Capacidad de Servicios Auxiliares de C.A y C.C., sujeto a la revisión y aprobación del PROPIETARIO. Se deja establecido que, si como consecuencia de dicho análisis, el abastecimiento con los Servicios Auxiliares existentes no es posible por temas de capacidad, o espacios disponibles en canalizaciones o tableros, formará parte de las responsabilidades del ADJUDICATARIO desarrollar, implementar y dejar completamente operativa una solución técnica adecuada para aumentar la capacidad de los Servicios Auxiliares de C.A y C.C existentes, sujeto a la revisión y aprobación del PROPIETARIO.

Sin perjuicio de lo anterior, el ADJUDICATARIO deberá igualmente considerar la extensión de los Servicios Auxiliares considerando el suministro de nuevos tableros de distribución para C.A y para C.C los que serán instalados en las Salas de Control y Protección del PROPIETARIO. Los niveles de tensión de los tableros deberán ser acorde a la alimentación que requiere cada uno de los elementos y/o equipos que forman parte del proyecto, por lo cual, forma parte de las responsabilidades del ADJUDICATARIO definir los niveles de tensión requeridos según la alimentación que requieran los elementos, equipos, sistemas, etc., asociados al presente proyecto, tanto en corriente alterna como corriente continua.

Los requerimientos específicos se encuentran en las siguientes ETG:

- 19_198_OA53 Criterios de Diseño Eléctrico Subestaciones

##### Servicios auxiliares de corriente alterna y Generador de Emergencia

En caso de existir disponibilidad de SSAA de C.A., se deberá verificar si existe espacio físico en los tableros existentes para alimentar las nuevas cargas resultantes del alcance del proyecto. De no existir el espacio físico, el ADJUDICATARIO deberá realizar los diseños, suministros montajes y pruebas de nuevos los tableros de distribución de servicios auxiliares de C.A. 380/220 Vca.

Se deberá verificar la capacidad del transformador de servicios auxiliares existente.

Así mismo, el Adjudicatario deberá contemplar el diseño, suministro, tendido, pruebas y puesta en servicio de todos los cables alimentadores de los servicios auxiliares para control, alumbrado y fuerza de los equipos a desarrollar bajo el alcance de estas obras.

##### Servicios Auxiliares de Corriente Continua

En caso de existir disponibilidad de SSAA de C.C., se deberá verificar si existe espacio físico en los tableros existentes para alimentar las nuevas cargas resultantes del alcance del proyecto, De no existir el espacio físico, el ADJUDICATARIO deberá realizar los diseños, suministros montajes y pruebas de nuevos los tableros de distribución de servicios auxiliares de C.C. 125 Vcc.

El Sistema de alimentación de SS.AA. de 125 Vcc para los Sistemas de Control y Protecciones corresponderá a un sistema de tableros de distribución, bancos y cargadores de baterías según lo indicado en la norma técnica vigente.

### Sistemas de Alumbrado Exterior y Enchufes del Patio

El ADJUDICATARIO deberá implementar un sistema de alumbrado y enchufes de fuerza de patio próximos a los nuevos equipos instalados, a fin de mantener los requerimientos de iluminación exterior requeridos por el PROPIETARIO.

El Adjudicatario debe contemplar el diseño, suministro requerido (luminarias completas, enchufes, canalizaciones, conductores, postes, etc.), tendido, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de alumbrado y enchufes requerido para las obras incluidas en el contrato.

Para efectos del diseño del sistema de alumbrado, el Adjudicatario debe considerar obtener un promedio mínimo de 100 lux en plano vertical y 20 lux en plano horizontal, en las zonas de patio donde sea requerida la instalación de equipos nuevos.

Las luminarias y enchufes de patio deberán disponerse de tal modo que se eviten o se reduzcan al mínimo las interferencias con la obra civil y con los equipos primarios de la obra. La disposición deberá permitir el fácil acceso para trabajos de mantenimiento.

Al interior del patio, donde existan conductores desnudos, se deberán ubicar las luminarias de modo que sea posible el mantenimiento sin peligro para el personal y sin necesidad de desenergizar las instalaciones primarias.

El ADJUDICATARIO deberá suministrar interruptores limitadores de corriente para proteger los circuitos de alumbrado y los circuitos de los enchufes monofásicos y trifásicos. Estos últimos circuitos deberán tener además protección contra fallas a tierra mediante interruptores diferenciales de 30 mA. La protección deberá limitar el cortocircuito a un valor máximo de 10 kA en los circuitos de alumbrado y enchufes monofásicos y trifásicos.

Los circuitos de alimentación de alumbrado deberán tener protección contra sobrecarga, contra cortocircuitos, los circuitos de enchufes deberán tener protección contra sobrecarga, contra cortocircuitos y protección diferencial.

Cada circuito se deberá dimensionar con una reserva de 30% para cubrir eventuales ampliaciones futuras.

Los requerimientos específicos se encuentran en las siguientes ETG:

- 19_198_OA53 Criterios de Diseño Eléctrico Subestaciones

### Sistema de Puesta a Tierra

##### Malla de Puesta a Tierra

En la etapa de ingeniería se deberá verificar la malla existente para las nuevas instalaciones, y de ser requerido, las modificaciones serán construidas y diseñadas conforme las normas y las medidas de resistividad que se realizarán en el terreno. A esta malla serán conectadas todas las estructuras soporte de equipos, las estructuras altas y las estructuras bajas de la subestación.

Todas las cajas de control de los equipos y cualquier armario y/o caja metálica instalada en el patio de subestación serán conectados a la malla de tierra.

En la sala de control serán conectados a la malla de tierra todos los armarios de control, protección y medida, armarios de comunicaciones y los tableros de servicios auxiliares, para este efecto se tenderá un cable de cobre en el interior de la canaleta para cables de control que recorre las dependencias de la sala de control. De igual manera cualquier soporte de cables o de bandeja de cables que sean instalados en las canaletas del patio también será conectado a la malla de tierra.

Además, deberá realizar un estudio que verifique la capacidad de la malla completa de la Subestación Paillaco de acuerdo con las condiciones sistémicas indicadas por el Coordinador. El diseño de la malla y conexiones deberán cumplir con lo establecido en los siguientes documentos

• 19_198_OA53 Criterios de Diseño Eléctrico Subestaciones

• 19_198_OA_53 Diseño de obras

Sin desmedro de lo anterior, el ADJUDICATARIO deberá considerar el Anexo Técnico, Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión, aprobado según Resolución Exenta 347 del 08 de septiembre de 2020, en particular el Artículo 29, Sistema de Puesta a Tierra" El ADJUDICATARIO deberá realizar las mediciones de resistividad necesarias para llevar a cabo el estudio de malla de puesta a tierra necesario.

Todas las estructuras metálicas, incluidas las estructuras del patio, los cercos metálicos perimetrales, postes y en general todas las instalaciones en las cuales se podría ver afectada una persona por voltajes de paso y de contacto superiores a los permitidos, deberán aterrizarse en forma directa a la malla base.

El ADJUDICATARIO deberá realizar las mediciones de resistencia de la malla existente y terminada, así como las mediciones de voltaje de paso y contacto, las que deberán ser acorde con lo calculado. En caso contrario, se deberán realizar las modificaciones al diseño que sean necesarias.

Se entregará al ADJUDICATARIO, una vez adjudicado el Contrato, los planos de la malla de puesta a tierra asociados al último proyecto de ampliación de la Subestación Paillaco.

Sera responsabilidad del ADJUDICATARIO que la malla de puesta a tierra asegure el cumplimiento normativo de acuerdo a lo señalado en el artículo 3-3, literal c) de la NT de SyCS y en el artículo 10 literal b) del Anexo Técnico “Calculo del Nivel Máximo de Cortocircuito”, ambos en versión vigente a la fecha de publicación del plan de expansión 2020. Además, debe considerarse que es responsabilidad del PROPIETARIO que el estado de la malla de tierra existente se encuentre en cumplimiento normativo, en particular en lo referente a las exigencias impuestas en el artículo 3-3 literal c) de la NT de SyCS, el artículo 29 del Anexo Técnico " Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión” y el pliego técnico normativo, RPTD-N°06.

##### Malla de puesta a tierra aérea

No considera, dada la condición de las instalaciones existentes.

### Terrenos

La subestación cuenta con el terreno disponible suficiente para la ejecución del proyecto, por lo cual no se debe considerar la compra de terrenos para emplazar las instalaciones definitivas en la S/E Picarte.

Tabla 10. Cuadro con información para compra de terreno

| Compra de terreno | Superficie estimada [m2] | Nombre del Propietario |
| --- | --- | --- |
| No | N/A | N/A |

Ilustración 2. Terreno destinado al emplazamiento de la OA.

Tabla 11. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto

| N° de vértice | Coordenadas |  |  | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM Este | Coordenadas UTM Norte | Zona |  |
| VL-1 | 5589586 | 652055 | 18H | 13 |
| VL-2 | 5589537 | 651966 |  |  |
| VL-3 | 5589496 | 652007 |  |  |
| VL-4 | 5589553 | 652083 |  |  |
| VA-1 | 5589544 | 652004 |  |  |
| VA-2 | 5589537 | 651990 |  |  |
| VA-3 | 5589508 | 652017 |  |  |
| VA-4 | 5589517 | 652030 |  |  |

### Plataforma

Para la ampliación de la plataforma de la Subestación “Picarte”, se deberá habilitar el área donde serán instalados los nuevos equipos primarios y todas las zonas intervenidas por la ejecución de la presente obra.

El ADJUDICATARIO deberá considerar dentro del alcance de los servicios, un estudio de mecánica de suelos, en el lugar donde se emplazarán las nuevas instalaciones. Dicho estudio deberá ser elaborado mediante normativas que deben ser sujetas a aprobación por el Propietario.

Adicionalmente deberá realizar el levantamiento topográfico que sea necesario para la ampliación de la subestación.

El ADJUDICATARIO deberá realizar la preparación de la plataforma, lo que implica la nivelación de la misma retirando todo material superficial que no corresponda a la plataforma y el retiro de todo material no apto para la fundación de estructuras, en caso de ser necesario realizar rellenos de material para la conformación de la plataforma. Este deberá realizarlo con material apto para la compactación.

El desarrollo de la ingeniería de detalle deberá considerar la pendiente necesaria para la evacuación de las aguas lluvias, y las obras necesarias que indique la mecánica de suelos para el adecuado control de los escurrimientos de agua, tales como drenajes, cámaras, obras de arte, defensas, encauzamientos, etc.

El material que sea retirado debido a los trabajos de movimiento de tierras deberá ser depositado en botaderos autorizados bajo la exclusiva responsabilidad y cargo del ADJUDICATARIO. Una vez concluidos los trabajos, se deberá restablecer la capa de acabado de patio en gravilla, según sea la recomendación del estudio de puesta a tierra.

Se debe considerar la ampliación de la malla de puesta a tierra de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio respectivo de la ingeniería de detalle.

### Instalación de Faenas

Se considera la instalación de faenas dentro del terreno de la subestación, independiente de la propuesta preliminar, el ADJUDICATARIO deberá verificar la necesidad de espacio adicional disponible en la instalación.

Tabla 12. Cuadro con información asociada a la disposición de la Instalación de Faenas

| Ubicación de la IF | Superficie estimada [m2] | Plano de referencia | Propietario |
| --- | --- | --- | --- |
| Al interior de la S/E | 150 | 19_198_Z_OA53 Área de instalación de faena | STS |
| Al exterior de la S/E | 0 | N/A | N/A |

Ilustración 3. Ubicación propuesta de la IF.

Para más información respecto del suministro de los Servicios Básicos asociados a la Instalación de Faenas, consultar la BEOA.

### Caminos Interiores y exteriores y accesos (vialidad).

El servicio contempla la modificación de los caminos interiores de la subestación, el cual será determinado en la etapa de ingeniería de detalle. El diseño debe contemplar los radios de giro

P á g i n a 12 de 33 mínimo, pendientes y gradientes, para el ingreso de un camión rampla, para efectos de mantenimiento, por acceso disponible por Avenida Simpson.

Información adicional puede ser encontrada en:

- OAZ_53_SE_STS_DIPP_PL_R0_04

- 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

### Cerco Interior Patio A.T

El ADJUDICATARIO deberá ampliar el cerco interior de los patios de 110kV y 23 kV, en las zonas donde se desarrollen trabajos bajo el alcance de esta obra. Todos los cercos interiores deben considerarse metálicos tipo ACMAFOR.

Todos los patios de maniobras deben ser cercados mediante una malla modular galvanizada, la cual está conformada por paneles rígidos de mallas electrosoldadas con nervaduras de refuerzo, postes de sección cuadrada y accesorios de fijación, con la finalidad de mantenerse cerrados por razones de seguridad, con una longitud aproximada que puede ser estimada a partir de lo mostrado en plano de planta, adjunto en las presentes Bases Técnicas.

Cada módulo del cerco debe quedar conectado a la malla de puesta a tierra base a través de un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 2/0 AWG.

Las fundaciones de los postes deberán resistir la demanda estructural del cercado. El diseño y construcción de los cercos deberá cumplir con lo establecido en:

- 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

### Cierre Perimetral, Puertas y Portones

El servicio contempla la modificación de los portones de entrada a la subestación, cuyo diseño será definido en la ingeniería de detalle. Este diseño debe considerar los radios de giro mínimo, pendientes y gradientes, para el ingreso de un camión rampla, para efectos de mantenimiento, por acceso disponible por Avenida Simpson.

El servicio no contempla la construcción ni modificación de los muros, y cercos perimetrales de la subestación.

El diseño y construcción deberá cumplir con lo establecido en:

- 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

### Sistemas Técnico de Seguridad y Televigilancia (Sala de Control y Áreas exteriores)

El ADJUDICATARIO deberá considerar las modificaciones necesarias en el sistema de seguridad y vigilancia existente, o en su defecto, deberá instalar un nuevo sistema técnico de seguridad y televigilancia producto de la construcción de las obras.

### Canalizaciones, Cámaras, Trincheras (Canaletas) y Bancos de Ductos de Patios

El proyecto debe contemplar la construcción de todas las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables de control, fuerza, alumbrado, comunicaciones, desde y hacia la Sala de Comando de los nuevos equipos primarios a ser incorporados siempre y cuando las canalizaciones existentes no den abasto para el cableado propio del proyecto. La ocupación de las canalizaciones existentes deberá ser verificada en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto.

De aplicar, se deberá incluir en el suministro todas las estructuras y cualquier otro elemento de apoyo, sujeción y protección de los cables y conductores eléctricos.

El ADJUDICATARIO tendrá la responsabilidad de definir las características y las cantidades de: ductos, bandejas, escalerillas, soportes y, en general, las cantidades de todos los elementos que se requieran para ejecutar todas las canalizaciones eléctricas, estas serán las obtenidas en los estudios de diseño realizados en la etapa de ingeniería.

El ADJUDICATARIO deberá considerar diseños que impidan la acumulación de agua en las canalizaciones, así como los sellos y obturaciones necesarias que impidan el acceso de roedores y animales pequeños, y la transferencia de humo o gases hacia o desde la Sala de Comando.

El diseño deberá contemplar canalizaciones independientes para los cables de fuerza, control, telecomunicaciones y fibra óptica, o permitir una segregación adecuada para dichos servicios en canalizaciones comunes.

Las canaletas proyectadas deberán empalmarse con las existentes, asegurando su operatividad y evitando daños en los empalmes.

El ADJUDICATARIO deberá definir en la ingeniería de detalles la solución óptima para el sistema de canalizaciones.

Las canaletas deberán llevar un cable de tierra desnudo en uno de sus bordes superiores y aterrizados (Conectados a la malla de puesta a tierra de la Subestación) cada 20 metros.

Los requerimientos específicos se encuentran en las siguientes ETG:

• 19_198_OA53 Criterios de Diseño Eléctrico Subestaciones

### Sala de Control o Sala de Servicios Generales, Sala de Celdas y/o Casetas

El proyecto considera el uso de la Sala de Comando existente para albergar los tableros asociados al proyecto, por lo que el Adjudicatario debe considerar todas las modificaciones necesarias, requeridas para el desarrollo del proyecto.

La modificación por realizar al edificio deberá tratar de cumplir con las siguientes especificaciones:

• El montaje de los armarios debe ser desplazado con respecto al eje de la canaleta para permitir el montaje de cables por la parte posterior de los armarios.

• En la Sala de Comando se deberán considerar los accesos, que permitan el paso de cables y ductos hacia y desde canalizaciones exteriores.

• Todos los elementos metálicos deben tener un tratamiento anticorrosivo adecuado a las características del sector de emplazamiento de la obra.

### Foso de Recolector y Separador de Aceite

La presente obra no contempla foso recolector y separador de aceite.

### Sistema de detección y extinción de incendios

El proyecto no considera un sistema de detección y extinción de incendios.

### Drenajes

El proyecto debe contemplar la modificación del sistema de drenaje con el fin de permitir la evacuación las aguas de lluvia del patio de ampliación de la subestación.

El ADJUDICATARIO deberá definir en la ingeniería de detalles la solución óptima para el sistema de drenajes con el fin de evitar la acumulación de agua en el patio producto de las lluvias producidas en la zona donde se emplaza la subestación.

El diseño y construcción del sistema de drenaje deberá cumplir con lo establecido en:

• 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil.

• 19_198_OA_53 Especificaciones técnicas de obras civiles

## LISTADO DE EQUIPOS

### Resumen de Equipos Primarios

A continuación, se presenta el resumen asociado a equipos primarios del proyecto:

Tabla 13. Cuadro resumen de equipamiento primario

| Equipos primarios | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Interruptor de poder 72.5kV, 1250A, 40kA, accionamiento tripolar, BIL 325 kV. | 3 | Proporcionado por Propietario |
| Transformador de corriente 72,5kV 200-400/5-5-5-5-5A, 3x5P20 30VA, 2xCL0.2s≤FS5 2.5VA. | 6 | Proporcionado por Propietario |
| Transformador de corriente 72,5kV 400-800/5-5-5-5-5A, 3x5P20 30VA, 2xCL0.2s≤FS5 2.5VA. | 3 | Proporcionado por Propietario |
| Transformador de corriente 72,5kV 100-200/5-5-5-5-5A, 3x5P20 30VA, 2xCL0.2s≤FS5 2.5VA. | 3 | Proporcionado por Propietario |
| Desconectador tripolar motorizado 72.5kV C/PAT, 1250A, 40kA, BIL 325 kV. | 3 | Proporcionado por Propietario |
| Desconectador tripolar motorizado 72.5kV S/PAT, 1250A, 40kA, BIL 325 kV. | 7 | Proporcionado por Propietario |
| Transformador de potencial 69kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 2X0,2. | 6 | Proporcionado por Propietario |
| Transformador de potencial 69kV/√3/0,115-0,115/√3, Burden: 10 VA Clase: 1X3P + 1X0,2. | 3 | Proporcionado por Propietario |
| Aislador de Pedestal 66 kv | 24 | Proporcionado por Propietario |
| Pararrayos 72,5 kV, MCOV: 54 kV, Id= 10 kA, Clase: 4. | 6 | Nuevo |
| Interruptor de poder 72.5kV, 1250A, 40kA, accionamiento tripolar, BIL 325 kV. | 6 | Reutilizado |
| Desconectador tripolar manual 66kV S/PAT. | 4 | Desincorporado |
| Desconectador tripolar manual 66kV C/PAT. | 1 | Desincorporado |
| Transformador de corriente 66kV | 3 | Desincorporado |

### Resumen de equipos asociados al Sistema de Control

A continuación, se presenta el resumen asociado a los sistemas de control del proyecto:

Tabla 14. Cuadros resumen de equipamiento de control, comunicaciones y medidas.

| Gabinete de Protección & Control Paño B1 | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Relé de Protección S1 y Control hot | 1 | Nuevo |
| Relé de Protección S2 y Control Stand by | 1 | Nuevo |
| Medidor de Energía | 1 | Nuevo |
| SW de comunicaciones administrable montaje riel Din | 1 | Nuevo |
| Armario de Control y Protección | 1 | Nuevo |

| Gabinete de Protección & Control Paño B2 | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Relé de Protección S1 y Control hot | 1 | Nuevo |
| Relé de Protección S2 y Control Stand by | 1 | Nuevo |
| Medidor de Energía | 1 | Nuevo |
| SW de comunicaciones administrable montaje riel Din | 1 | Nuevo |
| Armario de Control y Protección | 1 | Nuevo |

| Gabinete de Protección & Control Paño B4 | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Relé de Protección S1 y Control hot | 1 | Reutilizado |
| Relé de Protección S2 y Control Stand by | 1 | Reutilizado |
| Armario de Control y Protección | 1 | Reutilizado |

| Gabinete de Protección & Control Paño BS | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Relé de Protección S1 y Control hot | 1 | Nuevo |
| SW de comunicaciones administrable montaje riel Din | 1 | Nuevo |
| Armario de Control y Protección | 1 | Nuevo |

| Gabinete de Protección & Control Diferencial de Barra | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Protección diferencial de Barra | 2 | Nuevo |
| Armario de protección de barra | 1 | Nuevo |

| Gabinete de SCADA | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| SW de comunicaciones administrable montaje riel Din | 1 | Nuevo |
| SW de comunicaciones administrable montaje riel Din | 1 | Nuevo |
| IHM | 1 | Nuevo |
| Gateway | 2 | Nuevo |
| Reloj GPS | 1 | Nuevo |
| Armario Scada | 1 | Nuevo |

| Gabinete de Control SSAA | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| --- | --- | --- |
| Armario de control de SSAA | 1 | Nuevo |
| Controlador de SSAA | 1 | Nuevo |
| Medidor de SSAA | 1 | Nuevo |

## OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

El proyecto considera todas las obras civiles necesarias tales como fundaciones y estructuras altas y bajas para los equipos de patio, marcos de barra y estructuras de línea asociadas a la ampliación de la SE Picarte.

El proyecto requiere la construcción y montaje de fundaciones y estructuras según el siguiente detalle:

• Barra en 66KV: Contempla la construcción de fundaciones y estructura metálicas altas para reemplazar la barra existente de forma tal que cuente con al menos diez posiciones disponibles.

• Paños 66kV: Contempla la construcción de fundaciones y estructura metálicas bajas para 3 paños de línea y un paño seccionador.

• Estructuras de línea 66kV: Contempla la construcción de fundaciones y estructura metálicas tipo Monoposte para modificar las acometidas de la línea Valdivia-Picarte 2x66kV y Picarte-Corral 1x66kV.

- Fundaciones en general.

El ADJUDICATARIO deberá considerar el siguiente alcance para las obras civiles necesarias para la ampliación:

• Diseño, suministro de materiales y construcción de fundaciones para las estructuras altas y bajas.

• Diseño, suministro de materiales y construcción de fundaciones para los postes de alumbrado, postes del sistema de televigilancia, del cerco metálico.

Adicionalmente para el detalle de las características técnicas requeridas para el desarrollo de los documentos, el diseño y construcción de las obras, puede encontrarse en los documentos:

• NTSyCS 2020

• Anexo Técnico – Exigencias mínimas de diseño de Instalaciones de Transmisión

• ETG 1020 (ENDESA)

• ETG 1015 (ENDESA)

• Documento Técnico – Recomendación de requisitos sísmicos para instalaciones eléctricas de alta tensión – Cigré

• 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

• 19_198_OA_53 Especificaciones técnicas de obras civiles

Se entregará al ADJUDICATARIO, posterior a la adjudicación del proyecto, los planos existentes que disponga el PROPIETARIO. En caso de no disponer de planos, será comunicado por el PROPIETARIO al inicio del proyecto y el ADJUDICATARIO deberá realizar el levantamiento de información que corresponda para dar cumplimiento al alcance del proyecto.

- Fundación monolítica en caso de S/E GIS.

No aplica.

- Estructuras reticuladas de acero (marcos de línea, de barra, parrones, torres, galpones, antenas, etc.).

El ADJUDICATARIO deberá considerar el siguiente alcance para las estructuras necesarias para la ampliación:

• Diseño, suministro de materiales y montaje de las estructuras de la Barra Principal en el patio de 66kV.

• Diseño, suministro de materiales y montaje de las estructuras Monoposte de línea de 66kV.

Adicionalmente para el detalle de las características técnicas requeridas para el desarrollo de los documentos, el diseño y construcción de las obras, puede encontrarse en los documentos:

• 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

• 19_198_OA_53 Suministro de estructuras metálicas

• 19_198_OA_53 Sección 16 Montaje Estructuras Metálicas

Se entregará al ADJUDICATARIO, posterior a la adjudicación del proyecto, los planos existentes que disponga el PROPIETARIO. En caso de no disponer de planos, será comunicado por el PROPIETARIO al inicio del proyecto y el ADJUDICATARIO deberá realizar el levantamiento de información que corresponda para dar cumplimiento al alcance del proyecto.

- Estructuras bajas.

El ADJUDICATARIO deberá considerar el siguiente alcance para las estructuras necesarias para la ampliación:

• Diseño, suministro de materiales y montaje de las estructuras bajas en el patio de 66kV.

Adicionalmente para el detalle de las características técnicas requeridas para el desarrollo de los documentos, el diseño y construcción de las obras, puede encontrarse en los documentos:

• 19_198_OA_53 Criterio de Diseño Civil

• 19_198_OA_53 Suministro de estructuras metálicas

• 19_198_OA_53 Sección 16 Montaje Estructuras Metálicas

Se entregará al ADJUDICATARIO, posterior a la adjudicación del proyecto, los planos existentes que disponga el PROPIETARIO. En caso de no disponer de planos, será comunicado por el PROPIETARIO al inicio del proyecto y el ADJUDICATARIO deberá realizar el levantamiento de información que corresponda para dar cumplimiento al alcance del proyecto.

- Obras civiles y estructuras a demoler o reutilizar.

El ADJUDICATARIO deberá considerar el retiro y demolición de las siguientes estructuras:

• Estructura Parrón existente de 66 kV

• Estructura y fundación torre alta tensión 66 Kv

• Estructura y fundación postes línea 2x 66 kV Valdivia - Picarte

• Estructura y fundación Transformador potencial – Barra principal

• Fundaciones y estructuras- paño B4

• Fundaciones – Paño B1 Y B2

• Fundaciones y estructuras– Paño BT1

• Fundaciones y estructuras– Paño BT2

Será alcance de El ADJUDICATARIO verificar la cantidad de demoliciones y adicionar cualquier otra que se considere necesaria para la ejecución total de las obras.

- Aspectos civiles para salas.

No aplica a este proyecto.

- Nuevos cruces de línea.

No aplica a este proyecto.

- Foso de recolector y separador de aceite.

No aplica a este proyecto.

- Muros cortafuegos.

No aplica a este proyecto.

- Pantallas acústicas.

No se considera para el alcance de la obra la utilización de pantallas acústicas. De igual forma, será parte del alcance del ADJUDICATARIO realizar las verificaciones correspondientes.

- Otros.

No aplica a este proyecto.

### Interferencias Previstas

Se consideran las siguientes interferencias a informar:

• Patio de 66kV completo, el cual debe ser desmantelado en etapas sucesivas para permitir la ejecución del proyecto (ver plano OAZ_53_SE_STS_OOCC_PL_R0_02)

Ilustración 4. Interferencia 1.

• Torre de 66kV, la cual debe ser retirada para permitir la nueva acometida de la línea Valdivia Picarte.

Ilustración 5. Interferencia 2

# RESTRICCIONES OPERACIONALES, ESTACIONALES Y CONSTRUCTIVAS

En general a continuación, se encuentra toda la información relacionada a aspectos que debe considerar el Adjudicatario de la OA, para la etapa de ejecución del proyecto:

## RESTRICCIONES OPERACIONALES Y/O ESTACIONALES, POR ZONA DE INTERÉS

- No existen restricciones operacionales o físicas para el lado de 66kV

- No es posible realizar desconexiones, el Adjudicatario deberá considerar desarrollar trabajos con líneas energizadas mediante la utilización de equipos de LLEE y/o plantear obras provisorias como alternativa.

- No existen PMGD asociados a la SE Picarte.

- Los trabajos de mantenimiento de instalaciones existentes no interferirán con la ampliación.

- En caso de ser necesario, se suministrará personal para la realización de desconexiones previa coordinación y considerando plazos mínimos establecidos en ROT, se puede realizar maniobras operacionales en paño respectivo.

- Las coordinaciones y solicitudes se deben regir por el Reglamento de Operación Transmisión y respetando los plazos mínimos para tramites de SODI o PT con SAESA y el Coordinador Eléctrico para la ejecución de trabajos.

- Horarios de Trabajo.

o Lunes a Domingo de 8.00 a 18.00 horas.

o De igual forma no existen restricciones, por lo que en casos especiales es posible coordinador otros horarios.

## OBRAS PROVISORIAS

No se consideran obras provisorias, sin perjuicio de lo que en el desarrollo de la ingeniería pudiera proponerse por parte del Adjudicatario como alternativa a desarrollar trabajos con líneas energizadas .

Debe tener presente que independientemente de las restricciones operacionales informadas por el Propietario, será responsabilidad del adjudicatario realizar todas las acciones necesarias para mantener el suministro eléctrico de las instalaciones a intervenir, garantizando la seguridad de las personas e instalaciones existentes, y considerado que los respectivos Planes de Desconexión serán autorizados por el Coordinador Eléctrico Nacional, previa evaluación de los recursos del sistema que se encuentren disponibles y de las condiciones sistémicas del SEN, requeridos para preservar la seguridad en la operación del Sistema.

Para mayor información respecto de lo indicado en esta sección, consultar la BEOA.

# ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN

No se prevén aspectos técnicos relevantes a indicar.

# LISTA DE ANEXOS

Los documentos anexos a esta ETP son los siguientes:

Anexo 1 : CONDICIÓN EXISTENTE.zip

https://infotecnica.coordinador.cl/ y https://activos-tx.coordinador.cl/#/

https://www.sea.gob.cl/.

4 La información ambiental no se encuentra disponible para las instalaciones previa a la normativa ambiental.